Инструкция

о мерах пожарной безопасности при проведении газоэлектросварочных и других огневых работ

ИПБ – 035-2024

- Настоящая Инструкция учитывает требования ГОСТ “Работы электросварочные. Требования безопасности”, ГОСТ “Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности”, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Правил устройства электроустановок и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ на объектах предприятия.

Нарушение требований данной Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- К выполнению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, успешно сдавшие зачет по пожарно-техническому минимуму, имеющие удостоверение на право проведения соответствующих огневых работ и талон по технике пожарной безопасности с отметкой о сдаче зачетов по пожарнотехническому минимуму.

3.	Газоэлектросварочное оборудование должно содержаться в чистоте, периодически проверяться на исправность.

Годность оборудования к эксплуатации определяется руководителем работ перед началом работы и по графикам, разработанным в соответствии с технологическим регламентом.

- Временные огневые работы на территории и в помещениях, складов, административных помещениях разрешается проводить только по наряду-допуску руководителя общеобразовательного учреждения (приложение 1).

- Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой).

- В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

- Временные места огневых работ необходимо очищать от сгораемых материалов или защищать листами негорючего материала в радиусе 5 м.

- В пожаровзрывоопасных помещениях огневые работы должны проводиться только после тщательной уборки взрывопожароопасной продукции, очистки аппаратов и помещений, оборудования от горючей пыли и веществ. Помещение необходимо непрерывно вентилировать и установить тщательный контроль за состоянием воздушной среды путем проведения экспресс-анализов с применением для этого газоанализаторов.

- При проведении сварочных и других огневых работ (бензорезных, паяльных и т.п.) запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных поверхностей конструкций и изделий до полного высыхания краски;

в) пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легковоспламеняющиеся материалы;

д) допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным и газопламенным работам и без предварительной проверки их знаний правил пожарной безопасности;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными или растворенными газами (провода должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от баллонов с ГГ);

ж) производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов и паров, и воздуха или под электрическим напряжением.

10.	Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

11.	Лицо, ответственное за проведение огневых работ (выдавшее наряд-допуск), обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара. Периодическая проверка места огневых работ проводится в течение 3-5 часов после окончания работы.

- Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя инспекции Государственного надзора.

- При проведении газосварочных работ необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

  - К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальной тележке. Переноска баллонов на плечах и руках запрещена.

  - Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находится на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления, а от места сварки и источников тепла с открытым огнем — 5 м.

  - Запрещается:

а) отогревать замерзшие детали сварочного оборудования открытым огнем, а также пользоваться инструментом, могущим образовать искры при ударе;

б) допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

в) курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10 м. от баллонов с газами;

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородные шланги горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе, пользоваться шлангами, длина которых более 30 м;

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

е) производить сварку в подвальных и цокольных этажах одному рабочему, и при отсутствии непрерывной вентиляции;

ж) устанавливать баллоны с газом на путях эвакуации.

- При проведении электросварочных работ необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

  - Установки для электрической сварки должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок.

  - Электросварочные установки должны иметь техническую документацию (паспорта).

  - Однопостовые трансформаторы сварочного тока должны иметь предохранители со стороны питающей сети.

  - Кабели должны иметь дополнительную защиту от механических повреждений. Они должны проверяться на сопротивление изоляции не реже одного раза в три месяца (сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм).

  - Длина проводов (кабелей) от цехового коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна быть не более 10-15 м, а от источника сварочного тока до сварочного поста не более 15 м.

  - Использование в качестве обратного провода сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов. Причем в пожароопасных помещениях обратный провод не должен уступать прямому по качеству изоляции.

  - Электрододержатели должны быть надежно изолированы. Рукоятки их должны быть сделаны из несгораемого диэлектрического и теплоизолирующего материала.

  - При установке электросварочных аппаратов вне помещений, они должны быть соответствующим образом защищены от атмосферных осадков.

  - Осмотры и чистка установки и пусковой аппаратуры должны производиться не реже одного раза в месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАРЯД-ДОПУСК № ____

на производство работ повышенной опасности

Организация: ________________________________________________________________

Подразделение: _______________________________________________________________

Выдан _______________________________________________________________________

Действителен до: _____________________________________________________________

Планируемое время проведения работ:

Начало: _____________________________________________________________________

Окончание: __________________________________________________________________

Ответственному руководителю работ: __________________________________________

Ответственному исполнителю работ: ___________________________________________

На выполнение работ:_____________________________________________________________________________

Состав исполнителей работ (члены бригады)

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответственный за инструктаж:

___________________________________________________________________________________

Место проведения работ: ___________________________________________________________________________________

Содержание работ: ___________________________________________________________________________________

Условие проведения работ: ___________________________________________________________________________________

Системы, обеспечивающие дополнительную безопасность: ___________________________________________________________________________________

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: ___________________________________________________________________________________

Рабочее место проверено:

___________________________________________________________________________________

Окончание 	работ: ___________________________________________________________________________________

Ответственный руководитель работ:  ________________________________________________

Ответственный исполнитель работ:    ________________________________________________